数据中心日常检查作业表

| 检查时间（每次一张表，每日4次） |  | 检查人签名 |
| --- | --- | --- |
| 完成时间：2010年 月 日 时 分（06：00） |  |  |
| 完成时间：2010年 月 日 时 分（12：00） |  |  |
| 完成时间：2010年 月 日 时 分（18：00） |  |  |
| 完成时间：2010年 月 日 时 分（00：00） |  |  |
| 序 | 检查项目 | 检查结果 |
| 1 | 发电机显示：自动状态正常 | 口正常 口上报 |
| 2 | 发电机指示灯：AUTO常亮 | 口正常 口上报 |
| 3 | 发电机断路器状态：合 | 口正常 口上报 |
| 4 | 发电机柴油阀门状态：开 | 口正常 口上报 |
| 5 | 发电机水箱盖：紧闭； 水位：正常 | 口正常 口上报 |
| 6 | 柴油桶油位状态：安全线以上 | 口正常 口上报 |
| 7 | ATS配电箱指示灯：市电指示灯亮 | 口正常 口上报 |
| 8 | ATS配电箱开关状态：自动 | 口正常 口上报 |
| 9 | 配电箱指示灯： | 口正常 口上报 |
| 10 | 配电箱电流表： | 口正常 口上报 |
| 11 | 配电箱电压表： | 口正常 口上报 |
| 12 | UPS指示灯： | 口正常 口上报 |
| 13 | UPS负载：70%以下正常，超过70%上报 | 口正常 口上报 |
| 14 | UPS1每相电流： A A A 差 % | 相差达30%上报 |
| 15 | UPS2每相电流： A A A 差 % | 相差达30%上报 |
| 16 | UPS3每相电流： A A A 差 % | 相差达30%上报 |
| 17 | 电流超标机柜： | 10A以上即上报 |
| 18 | 带宽超标IP： | IP10M以上上报 |
| 每周五12：00检查发电机控制箱内指示灯：绿色正常，红色上报 |  | 检查人： |

中网科技全年365天×24小时值班电话：0512-8886 8888

紧急上报人：机房主管  技术主管  技术总监  总经理  其他需要上报的管理岗人员。

中网科技有限公司  WWW.ChinaNet.CC